# 三标段设施运维情况及超标原因分析

# 一、维修改造情况

## 1.维修改造设施清单及水质情况

45个站点中目前已进行9个站点的部分专项维修改造

| 序号 | 站点名称 | 改造情况 | 出水COD mg/l | 出水NH3-N mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平桥镇村 | 调整控制柜控制逻辑，提升水泵恢复正常供水 | 62.1 | 22.7 |
| 2 | 紫星村 | 维修进水提升泵，更换浮球 | 26.5 | 10.8 |
| 3 | 大石桥村 | 维修进水提升泵 | 21.3 | 13.5 |
| 4 | 利民村 | 维修进水提升泵 | 25.7 | 5.5 |
| 5 | 姜川村 | 维修罗茨风机2台，更换皮带，恢复正常曝气 | 55.2 | 2.58 |
| 6 | 朝东圩村 | 更换负压泵站液位计，更换负压井控制器2个 | 19.4 | 0.9 |
| 7 | 启江村 | 更换新回转式风机1台，维修控制柜配电盘 | 43.9 | 18.5 |
| 8 | 通运桥村 | 更换控制柜配电盘 | 14.1 | 0.3 |
| 9 | 川港居 | 调节池淤泥清掏，更换提升水泵及浮球 | 65.3 | 23.3 |

# 二、运维工作安排

我司自中标后，根据三标段实际地缘地理区位特点及设备设施特点，开展了以下工作：

1、设立组织机构、制定工作流程、开展安全教育、开展设备交接、进行设备摸排、搬迁实验室、开展水质检测、着手设备维修。

## 2、人员组成

| 岗位 | 人数 |
| --- | --- |
| 运维总负责人 | 1 |
| 运维技术人员 | 2 |
| 巡查人员 | 4 |
| 维修电工 | 2 |
| 水质化验员 | 1 |

上述人员全部常驻现场，并配置车辆五辆。

以上人员中，含高级工程师2名，环境工程、机电双专业中级工程师1名，初级工程师2名。全员多次出席通州益民水处理公司现场会议，并出席本次区环保局会议。

3、本项目目前处于污水管网改造阶段，站点设施老旧不全，现阶段运维频率为每月3-4次；每次巡检均在运维记录本进行登记留存，并通过水印相机进行拍照。

4、每月进行一次水质自检，每季度进行一次第三方CMA检测。目前已经提交第一季度CMA水质检测报告，第二季度CMA水质检测已联系检测公司进行取样。

若水质超标，立即着手对问题进行分析整改，重新取样进行复检。

# 三、运维情况

1、2月10日前已经完成设备交接工作

2、4月基本完成电表交接工作

3、完成多轮设备巡查及水质检测，目前已提交第一季度CMA水质检测报告，第二季度CMA水质检测已联系检测公司进行取样。第一次CMA检测报告数据与环保局抽检数据高度吻合，无造假嫌疑。

（详见上交的运维报表及CMA水质检测报告，不再赘述）

4、针对巡检工作中发现的问题，共整理问题站点9座。

5、制定五项专项整治工作：（1）负压站专项维修及管网改造；（2）节能专项改造；（3）工艺专项改造；（4）风机专项改造；（5）电控专项改造。

### （1）负压站专项维修

3月20日已完成朝东圩负压站维修改造，更换负压井内控制器2个，更换液位计1套。

（附：运维现场作业图片、安全教育现场图片、负压站维修照片等详见原始PDF文件）

### （2）节能专项改造

截至4月1日，已统计所有45个站点电量，进行2轮次比较，锁定能耗超标站点5个，已寻访到其中2个站点私拉乱接，其中一个站点有路灯借电现象，已予以整改。同时需要指出，我司反复被南通电力月报点名的定心桥站点电表，经反复排查且与供电局查询，该站点登记为监控设施电表。

节能改造专项，既定于7月开始全面开展，前期以调研排查为主。需要特别指出的是，我司在报停拉闸期间，个别站点电表仍然在计费，且用电量显著较高。

### （3）工艺专项改造

原计划5月开始，暂未批量开展，待控制柜、风机等核心设备维修改造完毕，具备调试条件后再行整改。其中平桥村站点，由于影响水质，已加急进行应急改造。

### （4）风机专项改造

截至4月10日，已完成姜川站点罗茨风机2台解体大修；启江村站点2台回转式风机，1台完全报废换新、1台返厂维修；另有4个站点，6台回转式风机返厂大修中排队中。相关设施已逐步有序报停，预计6月底前完成。

（附：启江村站点风机换新前后对比图片、罗茨风机现场安装及返厂维修图片、回转式风机维修图片等详见原始PDF文件）

### （5）电控专项改造

截至4月11日，已完成二甲镇通运桥村站点控制柜配电盘换新改造；启江村站点控制电路、PLC维修改造；川北居站点控制柜整体换新工作，已根据招标文件要求启动采购流程。

（附：二甲镇通运桥村站点整体更换配电盘图片详见原始PDF文件）

# 四、超标原因分析

根据2026年一季度出水水质监测结果，我司开展针对性的自检，对应检测数据及基本情况见下表。

| 站点名称 | 取样时间 | 化学需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 动植物油类 (mg/L) | 来源 | 设备状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级标准 |  | 100 | 15 | 3 | 30 | 30 | 5 |  |  |
| 三级标准 |  | 120 | 25 | ND | ND | 50 | 20 |  |  |
| 川北村 15吨 | 2.28 出水 | 80 | 35.4 | 4.8 | 74.4 | 51 |  |  | 交接前原装置停运，交接后菌种经培育逐步恢复正常运行 |
|  | 3.16 出水 | 71.5 | 27.4 | 5.94 | 28.4 | 18 | 0.29 | cma |  |
|  | 3.16 进水 | 148 | 42 | 3.56 | 45 | 34 | 0.68 | cma |  |
|  | 4.11 出水 | 65.1 | 23.7 |  |  | 15 |  | 自测 |  |
|  | 4.11 进水 | 137 | 53 |  |  | 42 |  | 自测 |  |
| 川港居 120吨 | 2.28 出水 | 76 | 34.9 | 28.3 | 75.2 | 18 |  | 自测 | 设备严重损毁：提升泵堵塞，风机滑片磨损卡死，控制柜损毁待更换（已根据招标要求订货），污泥池淤塞。已维修提升泵，清理污泥池，风机待修，控制柜待换。改造完成前暂无法正常稳定运行。继续报停 |
|  | 3.16 出水 | 70.5 | 26.4 | 4.95 | 27.7 | 16 | 0.2 | cma |  |
|  | 3.16 进水 | 122 | 31.5 | 6.14 | 32.5 | 32 | 0.51 | cma |  |
|  | 4.11 出水 | 65.3 | 23.3 | 4.38 | 22.9 | 15 |  | 自测 |  |
|  | 4.11 进水 | 142 | 41.3 | 6.05 | 33.7 | 36 |  | 自测 |  |
| 姜川村 120吨 | 2.28 出水 | 66 | 4.72 | 1.5 | 52.4 | 18 |  |  | 核心设备两台罗茨风机轴承损坏，皮带断裂致设备停运。已完成两台风机大修，菌种培育中，水质已逐步恢复 |
|  | 3.16 出水 | 60.4 | 3.16 | 0.84 | 27.4 | 15 | ND | cma |  |
|  | 3.16 进水 | 148 | 42 | 3.56 | 45 | 34 | 0.68 | cma |  |
|  | 4.11 出水 | 55.2 | 2.58 | 0.92 | 25.4 | 13 |  | 自测 |  |
|  | 4.11 进水 | 138 | 37 | 2.98 | 42 | 35 |  | 自测 |  |
| 平桥镇 40吨 | 2.7 出水 | 155 | 47.2 | 7.4 | 107 | 17 | 0.08 |  | 原设备停机且工艺管路不合理，已调整工艺，正常运行完成整改 |
|  | 3.16 出水 | 46.8 | 23.8 | 2.12 | 35.5 | 17 | 0.12 | cma |  |
|  | 3.16 进水 | 105 | 24.1 | 2.55 | 36.3 | 32 | 0.15 | cma |  |
|  | 4.11 出水 | 62.1 | 22.7 |  |  | 12 |  | 自测 |  |
|  | 4.11 进水 | 122 | 30.1 |  |  | 33 |  | 自测 |  |
| 双楼村 30吨 | 2.7 出水 | 72 | 32.5 | 31 | 63.4 | 18 |  |  | 该站点多次检测发现进水COD、总磷、总氮显著偏高，超出该装置处理能力，持续监测排查异常来源 |
|  | 3.16 出水 | 109 | 33.8 | 8.06 | 34.5 | 16 | 0.22 | cma |  |
|  | 3.16 进水 | 342 | 42.6 | 11.4 | 46.2 | 29 | 0.53 | cma |  |
|  | 4.11 出水 | 85 | 29.5 |  |  |  |  | 自测 |  |
|  | 4.11 进水 | 358 | 45.3 | 22.5 | 52.9 | 29 |  | 自测 |  |
| 启江 20吨 | 2.28 出水 | 24 | 3.97 | 1.9 | 18.6 | 7 |  |  | 原回转式风机损坏，已更换全新风机一台、维修修复一台，菌种培育中逐步恢复 |
|  | 3.16 出水 | 21.6 | 8.35 | 1.34 | 36.2 | 15 | ND | cma |  |
|  | 3.16 进水 | 72.6 | 35.4 | 2.39 | 47 | 32 | 0.75 | cma |  |
|  | 3.25 出水 | 53.6 | 26.3 |  |  |  |  | 自测 |  |
|  | 4.11 出水 | 43.4 | 18.5 |  |  |  |  | 自测 |  |
|  | 4.11 进水 | 79.2 | 36.6 |  |  |  |  | 自测 |  |

其中共6个站点（含环保局发现的5个站点，和我司自查发现的1个站点）

## 1、川北村站点

2月28日出水氨氮超标，悬浮物超标，彼时我司新接手该站点仅两天，原设备处于停运状态，经调试开机后，水质逐步恢复。

3月16日氨氮降为27.4，4月11日降为24.7，显示菌种已培育完毕，开始正常工作。

## 2、川港居站点

系我司重点关注站点，该站点年久失修，设备严重损毁，基本失去水质处理能力，存在：提升泵堵塞烧毁、风机滑片磨损卡死、控制柜损毁待更换、站点盖板生锈难以打开、地面及送气管网布满油污，通风风扇完全损毁（使得地下式设备间蜕变为充满油气的有限空间），现场围栏损毁等诸多问题。

鉴于该站点已几乎丧失水质处理能力，且由于没有安全围栏，不具备有限空间作业条件，我司接手后，即对该站点进行报停处置，并于3月1日，4月2日，4月7日三次对淤塞的污泥池、进水池进行清池处理并更换提升泵，避免进水池和污泥池污泥进一步污染出水。

由上表可见，3月16日进水总磷总氮，4月11日出水总磷总氮，都显著下降。

后期，我司将严格根据招标文件要求，于6月底前完成该站点：改造控制柜和通风系统等任务，待具备有限空间通风等基础条件后，将进一步维修其风机等核心设备。

在此特申请该站点报停日期继续延期至6月底，在此之前该站点不具备完全恢复水质的物质条件。

## 3、姜川村站点

2月7日，为我司完成该站点交接第一天，该站点主要设备罗茨风机轴承损坏，皮带断裂，致使设备停运。当日检测总氮数据为：52.4，与我司自测数据一致。

但由于核心设备损毁，风机无法运行，亦无法当场维修，我司当即决定报停设施，且优先开展风机专项维修。

由于我司母公司系专业罗茨风机生产厂家，恰好有对应型号风机，我司调运一台同型号罗茨风机于现场保障运行，故可见3月16日后水质即逐步恢复正常。

由于罗茨风机属于重型设备，现场难以维修，我司对该机采取拆解送回原厂返修的方式，故对应拆解维修照片由厂家提供，无水印信息。

3月30日，我司抢修罗茨风机完毕，当日运回安装完成，由上表水质信息可知，4月11日该站点水质已恢复正常，原超标达52.4的总氮数值降为25.4。

## 4、平桥镇站点

该站点抽查时间亦为我司完成交接的第二天，交接时即可见其水质发黑，站点处于停运状态，菌种死亡，无处理能力。

我司开机运行后，发现其工艺管路不合理，未进行合理硝化液回流，已于2月20日前，顺手整改。后发现该站点为三级标准，无总氮要求。

由水质数据对比可知，菌群已经恢复并工作，设施已正常运行。

## 5、双楼村站点

该站点多次检测发现进水COD、总磷、总氮显著偏高。其虽系三级标准，且设备运转正常，但水质一直不正常，我司运维过程中，特意增加检测其进水总磷总氮，与环保局检测数据相符，其进水总磷最高达22.5，总氮最高52.9。

考虑到来水水样的波动，结合环保局检测其2月7日出水总磷即达31，总氮63。

以上数据不符合正常的生活污水处理特征，也超出该装置处理能力，总氮总磷超标，严重影响了正常的菌群工作环境，导致水质一直有波动，难以确保达标。

我司将持续监测进水水样，进一步排查异常来源。

## 6、启江村站点

该站点环保局检测达标，但我司3月25日自测其氨氮超标达到26.3。

考虑到该站点回转式风机已经损坏，设备没有运行，水质合格并不合理，且维修更换回转式风机时，没有备用机，设施停运过一段时间，可能是菌群缺氧死亡导致水质波动。

由于风机已经更换一台，维修一台，设备已经具备正常运行条件，经过持续检测，及4月11日水质检测数据，可认为该装置已恢复正常。

南通浙源清恒环境科技有限公司

2026年4月12日